## 工程量清单
汕头海关（泰星路）技术业务用房十一层部分实验室环境升级项目工程量清单
工程名称： | 汕头海关(泰星路)技术业务用房十一层部分实验室环境升级项目
序号 | 分部分项工程名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
一、11-1主管700mm有机排风A
1 | 活性炭吸附箱 | 规格：3250*1700*1500mm 厚度：12mm 活性炭装填量：1.224m3 过滤面积：7.48m2 过滤风速：1.2m/s | 台 | 1
2 | 玻璃钢离心风机 | 型号：F4-72-8C 功率：30kw 流量：24000-30000m3/h 压力：3000-2200Pa 配置：变频电机，弹簧减震 | 台 | 1
3 | 风机进风口软接 | 规格：φ800-700mm 材质：PVC 厚度：4mm | 个 | 1
4 | 风机出风口变径 | 规格：φ800mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
5 | 风机出风口排风管 | 规格：φ800mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | m | 3
6 | 出风口检查口 | 规格：φ110mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 1
7 | 出风口烟囱雨帽 | 规格：φ800mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
8 | 法兰 | 规格：φ800mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 4
9 | 移动不锈钢检查爬梯平台 | 规格：1500*1000*2800mm 材质：sus304方管、角钢2.5t，钢制防腐花纹板4t ，垂直爬梯。 | 台 | 1
10 | 收集主管 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | m | 38
11 | 主管90°弯头 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 5
12 | 支撑平台 | 规格：6000*3000*1800mm（不含护栏） 材质：50*100mm钢制防腐方管，3.0t，钢制防腐花纹板4t，垂直爬梯。 | 套 | 1
13 | 平台基座 | 300*1200*250H 模板，混凝土浇筑，内加钢筋笼，双层双向配筋，钢筋HRB400E，直径φ10mm，混凝土C30，钢筋重量11.84kg | 个 | 3
14 | 变径 | 规格：φ700mm-500mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
15 | 法兰 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 32
16 | 收集主管 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | m | 6
17 | 法兰 | 规格：φ500mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 12
18 | 收集主管 | 规格：φ400mm 材质：PP-A抗UV 厚度：4mm | m | 6
19 | 法兰 | 规格：φ400mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 12
20 | 盲板 | 规格：φ400mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 1
21 | 收集支管 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | m | 6
22 | 法兰 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 48
23 | 电动风阀 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 电动执行器，模拟量信号 | 个 | 6
24 | 45°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 6
25 | 90°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 6
26 | 实验柜方变圆 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 6
27 | 顺水马鞍 | 规格：φ700mm-400mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 1
28 | 顺水马鞍 | 规格：φ700mm-315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 1
29 | 顺水马鞍 | 规格：φ400mm-315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
30 | 顺水马鞍 | 规格：φ500mm-315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
31 | 不锈钢支架 | 螺杆支架 材质:sus304 天花吊杆：M10mm 外墙支撑杆：M12mm 支撑角铁采用：50*50*2.5mm 每套支架间距：3m 1、天花板吊杆长度1800mm，支撑角钢长度1200mm，共12个； 2、室外支持杆长度800mm，支撑角钢长度900mm，共12个。 | 套 | 24
32 | 压差传感器 | 压差传感器量程：0-3000Pa，4-25mA信号 | 个 | 1
33 | 隔音棉 | 1、厚度50mm。 2、室内支管表面。 3、室外主管表面（含高空作业）。 4、隔音保温棉厚度50mm,材质为铝箔及玻璃纤维，容重48kg/m3 | 平方米 | 125
34 | 电线电缆 | RVV材质，塑料（聚氯乙烯）作为绝缘和护套，铜心。 1、3*16平方风机主电源线70米。 2、1*10mm²风机接地线，70米。 3、3*1.5风机散热风扇电线70米。 4、1×1.5mm²风扇接地线70米。 5、4*0.75平方，RVVP控制信号线900米。 6、风阀电源线RVV3×1.5mm²，900米。 | 项 | 1
35 | 五金配件 | 含防雷接地母线、PP焊条、膨胀螺丝、螺母、胶水。 | 项 | 1
二、11-2主管600mm无机排风A
1 | PP喷淋洗涤塔 | 规格：φ1800*4500mm 厚度：12mm 两层喷淋一层除雾 水泵功率：3kw | 台 | 1
2 | 喷淋塔挡水围堰 | 2800*2500*150mm 厚度12mm 材质：PP-A抗uv | 个 | 1
3 | PP离心风机 | 型号：F4-72-7C 功率：22kw 流量：18000-25000m3/h 压力：3000-2200Pa 配置：变频电机，弹簧减震 | 台 | 1
4 | 风机进风口软接 | 规格：φ700-600mm 材质：PVC 厚度：4mm | 个 | 1
5 | 风机出风口变径 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
6 | 风机出风口排风管 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | m | 3
7 | 出风口检查口 | 规格：φ110mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 1
8 | 出风口烟囱雨帽 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
9 | 法兰 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 4
10 | 移动不锈钢检查爬梯平台 | 规格：1500*1000*2800mm 材质：sus304方管、角钢2.5t，钢制防腐花纹板4t ，垂直爬梯。 | 台 | 1
11 | 收集主管 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | m | 63
12 | 主管90°弯头 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 8
13 | 主管45°弯头 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 2
14 | 变径 | 规格：φ600mm-500mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 1
15 | 法兰 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 52
16 | 收集主管 | 规格：φ500mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | m | 12
17 | 变径 | 规格：φ500mm-300mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 1
18 | 法兰 | 规格：φ500mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 8
19 | 收集支管 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | m | 4
20 | 法兰 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 64
21 | 电动风阀 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 电动执行器，模拟量信号 | 个 | 5
22 | 45°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 6
23 | 90°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 5
24 | 实验柜方变圆 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 5
25 | 顺水马鞍 | 规格：φ600mm-300mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
26 | 顺水马鞍 | 规格：φ400mm-300mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
27 | 不锈钢支架 | 螺杆支架 材质:sus304 天花吊杆：M10mm 外墙支撑杆：M12mm 支撑角铁采用：50*50*2.5mm 每套支架间距：3m 1、天花板吊杆长度1400mm，支撑角钢长度750mm，共10个； 2、室外支持杆长度750mm，支撑角钢长度850mm，共12个。 | 套 | 22
28 | 隔音棉 | 1、厚度50mm。 2、室内支管表面。 3、室外主管表面（含高空作业）。 4、隔音保温棉厚度50mm,材质为铝箔及玻璃纤维，容重48kg/m3 | 平方 | 156
29 | 压差传感器 | 压差传感器量程：0-3000Pa，4-25mA信号 | 个 | 1
30 | 电线电缆 | RVV材质，塑料（聚氯乙烯）作为绝缘和护套，铜心。 1、3*16平方风机主电源线30米。 2、1*10mm²风机接地线，30米。 3、3*1.5风机散热风扇电线30米。 4、1×1.5mm²风扇接地线30米。 5、4*0.75平方，RVVP控制信号线300米。 6、风阀电源线RVV3×1.5mm²，600米。 | 项 | 1
31 | 五金配件 | 含防雷接地母线、PP焊条、膨胀螺丝、螺母、胶水。 | 项 | 1
三、11-2主管600mm无机排风B
1 | PP喷淋洗涤塔 | 规格：φ1800*4500mm 厚度：12mm 两层喷淋一层除雾 水泵功率：3kw | 台 | 1
2 | 喷淋塔挡水围堰 | 2800*2500*150mm 厚度12mm 材质：PP-A抗uv | 个 | 1
3 | PP离心风机 | 型号：F4-72-7C 功率：22kw 流量：18000-25000m3/h 压力：3000-2200Pa 配置：变频电机，弹簧减震 | 台 | 1
4 | 风机进风口软接 | 规格：φ700-600mm 材质：PVC 厚度：4mm | 个 | 1
5 | 风机出风口变径 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
6 | 风机出风口排风管 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | m | 3
7 | 出风口检查口 | 规格：φ110mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 1
8 | 出风口烟囱雨帽 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV 厚度：6mm | 个 | 1
9 | 法兰 | 规格：φ700mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 4
10 | 收集主管 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | m | 72
11 | 主管90°弯头 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 9
12 | 主管45°弯头 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 2
13 | 法兰 | 规格：φ600mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 58
14 | 收集主管 | 规格：φ500mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | m | 12
15 | 变径 | 规格：φ500mm-300mm 材质：PP-A抗UV 厚度：5mm | 个 | 1
16 | 法兰 | 规格：φ500mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 8
17 | 收集支管 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | m | 7
18 | 法兰 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 72
19 | 电动风阀 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 电动执行器，模拟量信号 | 个 | 5
20 | 45°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 4
21 | 90°弯头 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 7
22 | 实验柜方变圆 | 规格：φ315mm 材质：PP-A抗UV 厚度：3mm | 个 | 5
23 | 顺水马鞍 | 规格：φ600mm-300mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
24 | 顺水马鞍 | 规格：φ400mm-300mm 材质：PP-A抗UV | 个 | 2
25 | 不锈钢支架 | 螺杆支架 材质:sus304 天花吊杆：M10mm 外墙支撑杆：M12mm 支撑角铁采用：50*50*2.5mm 每套支架间距：3m 1、天花板吊杆长度1400mm，支撑角钢长度750mm，共12个； 2、室外支持杆长度750mm，支撑角钢长度850mm，共13个。 | 套 | 25
26 | 隔音棉 | 1、厚度50mm。 2、室内支管表面。 3、室外主管表面（含高空作业）。 4、隔音保温棉厚度50mm,材质为铝箔及玻璃纤维，容重48kg/m3 | 平方 | 166
27 | 压差传感器 | 压差传感器量程：0-3000Pa，4-25mA信号 | 个 | 1
28 | 电线电缆 | RVV材质，塑料（聚氯乙烯）作为绝缘和护套，铜心。 1、3*16平方风机主电源线20米。 2、1*10mm²接地线，20米。 3、3*1.5风机散热风扇电线20米。 4、1×1.5mm²风扇接地线20米。 5、4*0.75平方，RVVP控制信号线300米。 6、风阀电源线RVV3×1.5mm²，500米。 | 项 | 1
29 | 五金配件 | 含防雷接地母线、PP焊条、膨胀螺丝、螺母、胶水。 | 项 | 1
四、天面机房控制电路、外围
1 | 旧管道拆除11-1 | 1、11-1风机组室内部分管道拆除，800*250mm风管2m,500*250mm风管12m,630*250mm风管6m,320*200mm风管3m。 2、保持基本完整,搬运到地下车库。 | 项 | 1
2 | 旧管道拆除11-2 | 1、11-2风机组室内部分管道拆除，630*250mm风管3m,600*250mm风管24m,320*200mm风管1m。 2、保持基本完整，搬运到地下车库。 | 项 | 1
3 | 旧风管接口封堵 | 1、460*350风管口封堵，贴隔音棉。 2、470*360风管口封堵，贴隔音棉。 3、风管管口封堵：切割风管，安装玻璃钢板厚度6mm）封堵截面，使用玻璃钢纤维刷树脂密封切口。 4、贴隔音棉，棉厚度50mm,材质为铝箔及玻璃纤维，容重48kg/m3。 | 项 | 1
4 | 拆玻璃窗(3个窗尺寸：3200*1120mm) | 1、11-1风机组侧面玻璃窗1个。 2、11-2风机组侧面玻璃窗2个。 | 项 | 1
5 | 开凿过墙孔 | 1、11-2风机组室内墙体过墙孔φ650 2、11-2风机组储存室墙体过墙孔φ650 | 个 | 7
6 | 过墙孔修补 | 1、软垫保护。 2、缝隙填水泥砂浆。 3、表面批腻子2遍、涂料2遍。 | 个 | 4
7 | 封堵窗户(3个窗尺寸：3200*1120mm) | 1、11-1风机组侧面玻璃窗1个。 2、11-2风机组侧面玻璃窗2个。 3、150轻质砖码砌。 4、水泥砂浆批荡，表面批腻子2遍、涂料2遍。 | 项 | 1
8 | 电房墙面开孔 | 水钻，开过φ65墙孔 | 个 | 3
9 | 房顶槽钢加固 | 1、11-1：120*50槽钢焊接。表面双漆加一次防锈漆。 2、国标 12# 热轧槽钢 (120*53)，腹板厚度5.5 毫米，翼缘厚度 9.0 毫米，长6000mm。 | m | 21
10 | 控制柜 | 尺寸：1400*450*1600 材质：钢制防腐 含300A总开关1个、30KW国优变频器1台、22kw国优变频器3台、 国优48点PLC1台、国优元器件、以太网接口。 | 套 | 1
11 | 控制柜基座 | 1、1500*600*160 2、U型钢8#焊接，共计22m | 个 | 1
12 | 房顶槽钢加固 | 1、11-1：120*50槽钢焊接。表面双漆加一次防锈漆。 2、国标 12# 热轧槽钢 (120*53)，腹板厚度5.5 毫米，翼缘厚度 9.0 毫米，长6000mm。 | m | 80
13 | 主线 | 材质为ZR-YJV-0.6/1kV 3×150C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，含对接线母、纯铜。 | m | 30
14 | 接地线 | TMY-40×2 镀锡紫铜母线，硬态，40宽2个厚（40×2） | m | 20
15 | 不锈钢桥架 | 规格：40*60 2.0mm厚304不锈钢冷轧。 | m | 104
16 | 桥架配件 | 含水平弯、垂直上弯、垂直下弯、左右弯、平径接头，下坡弯、上坡弯、金属软管、膨胀胶粒、不锈钢螺丝。 | 项 | 1
17 | 室内外信号线管 | 采用UV-PVC管沿风管安装至控制柜，直径φ50mm | m | 110
18 | 钢化玻璃拆卸 | 天面，钢化玻璃拆除3面（5600*1100mm*3）。 | 项 | 1
19 | 钢化玻璃安装 | 1、安装钢制隔断支架（304不锈钢，40*40mm厚2.5：总长7.8米） 2、吊装钢化玻璃3面（玻璃面积4800*1100mm，12mm灰色镀膜钢化玻璃）。 | 项 | 1
20 | 外墙施工吊篮租赁 | 1、6000*700外墙升降吊篮2组； 2、安装、拆卸各1次 | 月 | 2
21 | 地面保护膜 | 底层铺15mm硬木板，上面盖一层3色尼龙布（120克PE聚乙烯），共计500m2 | 项 | 1
22 | 室内设备保护罩 | 设备上盖3色尼龙布（120克PE聚乙烯），共计360m2 | 项 | 1
23 | 室内围挡 | 40*80实木条50m，3色尼龙布（120克PE聚乙烯）60m2 | 项 | 1
合计（人民币 ）