附件1：

2026年度总关办公区等4个点配电系统维护保养项目需求书

一、维护的范围

（一）珠江路34号汕头海关总关

1、10kV断路器4组；

2、10kV高压计量箱2台；

3、接地刀闸4组；

4、10kV变压器2台；

5、10kV熔断器2组；

6、10kV电缆：

（1）51B到一号高压计量箱电缆1段；

（2）1号高压计量箱到一号变压器电缆1段；

（3）52B到2号高压计量箱电缆1段；

（4）2号高压计量箱到2号变压器电缆1段；

（5）10kV黄关线电缆（起止：从黄山大厦到海关大楼黄关线电缆长共620米）；

（6）10kV山关线电缆（起止：从黄山开关站到海关大楼山关线电缆长共900米）。

（二）龙湖办公大楼配电设备

1、10kV断路器4组；

2、10kV高压计量箱2台；

3、接地刀闸4组；

4、10kV变压器2台；

5、10kV熔断器2组；

6、10kV电缆：

（1）51B到一号变压器电缆一段；

（2）52B到2号变压器电缆一段；

（3）海关线电缆（起止：从A1厂房到两局大楼配电所海关线电缆长共120米）；

（4）康海线电缆（起止：从正大康地配电所到两局大楼康海线电缆长共620米）。

（三）韶山路970号之一（仓库）

1、海关箱变 龙X5628专GGLX16-KR 环网柜（2位）；

2、海关箱变 龙X5628专GGLX16-KR 变压器（200kVA）。

（四）珠江路38号

1、海关干变  环网柜（2位）；

2、海关干变  变压器（200kVA）。

二、配电系统维护时间

服务期1年

三、维护项目及周期

1、日常巡视：

（1）10kV干式配电变压器、10kV环网开关、10kV计量设备及10kV电力电缆，每周巡视一次；

（2）下列情况时，增加巡视：

①设备经过检修、改造后，在运行的72小时内增加巡视；

②设备有缺陷时增加巡视；

③雷雨季节特别是雷雨后增加巡视；

④高温季节、高峰负荷期间增加巡视；

⑤节日及重要日子之前增加巡视。

2、检查的内容

（1）配电变压器室的门有无上锁，悬挂的标志牌是否完好、各种标志是否齐全明显；

（2）配电变压器室内的通风系统是否正常；

（3）设备外壳及箱体是否异常发热；

（4）变压器、环网开关有无异常声响；

（5）变压器的温度是否在正常范围内；

（6）各种保护装置是否齐全、良好；

（7）测量各电缆头、引线接头等连接处的温度，检查有无发热迹象；

（8）检查设备各部位的接地是否应完好；

（9）查看环网开关的电源指示是否正常；

（10）各控制箱和二次端子箱是否关严、有无受潮；

（11）干式变压器的外部表面有无积污；

（12）变压器、环网开关及计量室的门、窗、照明是否完好，有无漏水，室内温度是否正常；

（13）10kV电力电缆沿途电缆沟是否完好。

3、定期维护的项目：

配合停电检修及设备年度预防性试验，同时进行下列工作：

（1）电缆头清洁，断路器外壳清洁，干式变压器外部清扫；

（2）各种控制箱和二次回路的检查和清扫。

四、维护设备状况的确认

合同签订后3日内，由甲、乙方共同派员到现场确认需维护保养的配电系统中的电力线路和电气设备的状况并形成备忘录。

五、电气预防性试验

1、乙方按要求向甲方提供电气预防性试验服务。

2、试验具体日期由甲方确定。

3、甲方负责预防性试验设备的停电申请，负责预防性试验设备退出运行并按规程做好安全措施等事项，配合乙方预防性试验人员做好预防性试验前的工作并办理手续。

4、甲方必须提供现场试验电源及便利条件。

5、乙方必须在甲方安排的日期完成预防性试验。

6、乙方在预防性试验项目完成后，应在10个工作日内提交试验报告书。

六、服务要求

1、乙方必须严格按照设备运行维护项目要求对甲方所委托的设备进行日常巡视、检查和维护。

2、乙方必须严格执行国家、地方以及行业的相关强制性标准，确保日常巡视、检查和维护的安全进行。

3、若是因乙方操作不当或没有认真执行设备运行维护项目要求，造成设备损坏，乙方应赔偿甲方损失。

4、维护范围内的设备运行中碰到自然灾害，如台风、雷击及意外灾害造成的事故，乙方有责任进行修复，材料费用由甲方负责。

5、乙方有责任协助甲方查找约定维护范围内设备障碍、事故原因；并有责任对发生障碍或事故的设备进行修复，修复费用：a、甲方责任引起设备障碍、事故的，修复所需设备材料由甲方负责支付，修复工费由乙方承担；b、乙方责任引起设备障碍、事故的，修复的一切费用由乙方承担；c、第三方责任引起设备障碍、事故的，相关责任及费用由该第三方负责。在维护过程中发生安全责任事故导致的人身、财产损失由乙方承担。

6、若乙方未按合同要求履行义务，甲方有权终止履行合同，乙方应返还当年代维费用，并赔偿甲方相应损失。

7、乙方代维的电力线路和电气设备出现问题时，乙方接到甲方报障电话后应在30分钟内派员到达现场，乙方提供24小时报障服务

8、乙方每次巡视检查、维护后应认真做好记录（记录一式二份），记录原件在当日内送甲方确认后，甲乙双方各执一份。

9、乙方协助甲方做好需与供电公司联系的一切工作。

七、验收

1、验收时间及方式：乙方于合同期满后10天内向甲方提出验收申请。甲方在收到验收申请后10天内组织验收。

2、验收材料：乙方提供的经甲方签字确认的巡视记录、乙方提供的年度电气预防性试验报告等。

3、验收完成后，双方签署验收报告。